## Wire, Conduit & CB
|  | DIRECTLY BURIED |  | FREE AIR |  | PEC 2017 |  |  |  | Branch Circuit Overcurrent Device | Service Entrance Overcurrent Device
Commercially Available Metric (MM²) | AWG | THHW, THW,THWN | THHN | THHW, THW,THWN | THHN | CONDUIT SIZE (inches) | CONDUIT SIZE (mm) | CONDUIT SIZE (inches) | CONDUIT SIZE (mm) | AT | AT
2 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1/2" | 20 mm Ø PVC | 1/2" | 15 mm Ø RMC | 15 | 20
3.5 | 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1/2" | 20 mm Ø PVC | 1/2" | 15 mm Ø RMC | 20 | 30
5.5 | 10 | 35 | 40 | 50 | 55 | 1/2" | 25 mm Ø PVC | 1/2" | 20 mm Ø RMC | 30 | 40
8 | 8 | 50 | 55 | 65 | 75 | 1/2" | 25 mm Ø PVC | 1/2" | 20 mm Ø RMC | 40 | 60
14 | 6 | 65 | 75 | 100 | 110 | 3/4" | 25 mm Ø PVC | 1/2" | 25 mm Ø RMC | 60 | 75
22 | 4 | 85 | 95 | 130 | 145 | 1" | 32 mm Ø PVC | 3/4" | 25 mm Ø RMC | 75 | 100
30 | 2 | 100 | 115 | 150 | 15 | 1" | 32 mm Ø PVC | 1" | 32 mm Ø RMC | 100 | 125
38 | 1 | 115 | 130 | 175 | 195 | 1 1/4" | 40 mm Ø PVC | 1 1/4" | 32 mm Ø RMC | 125 | 150
50 | 1/0 | 140 | 150 | 210 | 235 | 1 1/4 " | 40 mm Ø PVC | 1 1/4 " | 32mm Ø RMC | 150 | 175
60 | 2/0 | 155 | 170 | 235 | 265 | 1 1/2" | 50 mm Ø PVC | 1 1/4 " | 40 mm Ø RMC | 175 | 200
80 | 3/0 | 190 | 205 | 290 | 325 | 1 1/2" | 50 mm Ø PVC | 1 1/2" | 40 mm Ø RMC | 200 | 225
100 | 4/0 | 220 | 240 | 340 | 380 | 2" | 63 mm Ø PVC | 1 1/2" | 50 mm Ø RMC | 225 | 250
125 | 250 | 255 | 285 | 400 | 445 | 2" | 63 mm Ø PVC | 2" | 50 mm Ø RMC | 250 | 275
150 | 300 | 285 | 320 | 445 | 505 | 2" | 63 mm Ø PVC | 2" | 50 mm Ø RMC | 275 | 300
175 | 350 | 305 | 345 | 495 | 560 | 2 1/2" | 75 mm Ø PVC | 2" | 65 mm Ø RMC | 300 | 325
200 | 400 | 325 | 360 | 530 | 590 | 2 1/2" | 75 mm Ø PVC | 2" | 65 mm Ø RMC | 325 | 350
250 | 500 | 375 | 425 | 620 | 685 | 2 1/2" | 75 mm Ø PVC | 2 1/2" | 65 mm Ø RMC | 350 | 375
325 | 650 | 435 | 490 | 720 | 800 | 3" | 90 mm Ø PVC | 3" | 75 mm Ø RMC | 400 | 450
375 | 750 | 470 | 530 | 775 | 875 | 3" | 90 mm Ø PVC | 3" | 75 mm Ø RMC | 450 | 500
400 | 800 | 480 | 535 | 795 | 890 | 3" | 90 mm Ø PVC | 3" | 75 mm Ø RMC | 500 | 600
500 | 1000 | 530 | 595 | 905 | 1020 | 4" | 110 mm Ø PVC | 4" | 100 mm Ø RMC | 600 | 700

## Motor Amp Ratings
|  | Single phase |  | Three phase
HORSEPOER | VOLTAGE | AMP | WATTAGE | AMP | WATTAGE
1/6 | 230 | 2.2 | 506
1/4 | 230 | 2.9 | 667
1/3 | 230 | 3.6 | 828
1/2 | 230 | 4.9 | 1127 | 2.2 | 506
3/4 | 230 | 6.9 | 1587 | 3.2 | 736
1 | 230 | 8 | 1840 | 4.2 | 966
1.5 | 230 | 10 | 2300 | 6 | 1380
2 | 230 | 12 | 2760 | 6.8 | 1564
2.5 | 230 | 15 | 3450 | 8.2 | 1886
3 | 230 | 17 | 3910 | 9.6 | 2208
5 | 230 | 28 | 6440 | 15.2 | 3496
7.5 | 230 | 40 | 9200 | 22 | 5060
10 | 230 | 50 | 11500 | 28 | 6440